## 7.12.1999                                                                                                                Sekot Ondřej

C.

# Klasické můstkové zaměření poruch

Úkol: 	a) Stanovení délky kabelu

b) Murrayova metoda

c) Varleyova metoda

Schéma zapojení:

Zapojení k měření odporu smyčky:

Murrayova metoda:

Varleyova metoda:

Postup měření:

- R(1km)=2⋅1000p⋅d24⋅157Neznámeli skutečnou délku kabelu, změříme můstkem odpor smyčky Ra + Rb = Rab a neznámou délku kabelu určíme výpočtem. Odpor měděné smyčky 1 km dlouhé (tj. 2 km vodiče) určíme ze vzorce:

Délka smyčky (vzdálenost A-B) d=0,9 mm

Lab = l (1 km) . Rab/R (1 km)          [km]

- Murrayova metoda metoda je v podstate obměna Wheatstonova můstku, v němž 2 ramena jsou tvořeny známými odpory, které je možno nastavovat při vyrovnání můstku a další 2 ramena jsou tvořena odporem smyčky žíly s porušenou izolací a žíly s neporušenou, které jsou spojeny na vzdaleném konci.

MLR=Ra+RbRx=Rab−RxRxlx=RxRablab

Rx=R⋅RabML+R

- Varleyova metoda je rovněž přizpůsobenou metodou Wheatsonova můstku. Způsob měření je podobný předchozí metodě. Rozdíl spočívá ve způsobu umístění odporové dekády, s níž se můstek vyrovnává

ab=A=Rb+RyR+Rx=Rb+(Ra−Rx)R+Rx=Rab−RxR+Rxlx=RxRablabRx=Rb−A⋅RA+1lx=RxRablab

Naměřené hodnoty:

| vedení č. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rab [ | 114,1 | 155 |  |  |  |  |  |  |
| lab [m] | 2070 | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| vedení č. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Murray | začátek |  | konec |  | začátek |  | konec |  |
| ML | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 | 1000 | 1000 |
| R [ | 1474 | 660 | 7448 | 128 | 3850 | 2460 | 3560 | 2560 |
| Rx [ | 67,98 | 45,37 | 100,59 | 12,95 | 43,09 | 30,60 | 121,01 | 111,46 |
| lx [m] | 1233,30 | 823,01 | 1824,97 | 234,89 | 575,42 | 408,68 | 1616,05 | 1488,54 |
| průměr: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rx [ | 56,67 |  | 56,77 |  | 36,84 |  | 116,23 |  |
| lx [m] | 1028,16 |  | 1029,93 |  | 492,05 |  | 1552,30 |  |
| vedení č. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Varley | začátek |  | konec |  | začátek |  | konec |  |
| A | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R [ | 6980 | 4580 | 1198 | 10268 | 4350 | 11090 | 1190 | 3220 |
| Rx [ | 43,86 | 67,62 | 101,11 | 11,31 | 110,40 | 43,66 | 141,68 | 121,58 |
| lx [m] | 795,73 | 1226,83 | 1834,32 | 205,13 | 1474,32 | 583,12 | 1892,16 | 1623,74 |
| průměr: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rx [ | 55,74 |  | 56,21 |  | 77,03 |  | 131,63 |  |
| lx [m] | 1011,28 |  | 1019,72 |  | 1028,72 |  | 1757,95 |  |

Závěr:  V tomto měření jsme si vyzkoušeli jak najít závadu někde na vedení. Přesnost metod které jsme použili je poměrně dobrá. Princip metod vychází z můstkových metod měření.