#### Martin Slouka

14.11.2000

Klasické můstkové zaměřování poruch

úloha C

### Stanovení délky kabelu:

Schéma zapojení:

Odpor 1km kabelu:

r(1km)=2⋅1000π0,924⋅157=55,15Ω/km

Délka smyčky:

lab=l(1km)⋅rabr(1km)=1000⋅113,555,15=2057m

### Murrayova metoda:

Schéma zapojení:

Vzdálenost k chybě:

rx=R⋅rabML+R=6670⋅113,510000+6670=45.41Ω

lx=rxrablab=45,41113,52057=823,3m

### Varleyova metoda:

Schéma zapojení:

Vzdálenost k chybě:

lx=labrxrab=205743,94113,5=796.67m

### Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

Přesnost měření pro 1. vedení:

Murrayova metoda Δl=Σl−lab=2071,6−2057=14,6m

Varleyova metoda Δl=Σl−lab=2034,6−2057=−22,4m

Přesnost měření pro 2. vedení:

Murrayova metoda Δl=Σl−lab=2857−2841=16m

Varleyova metoda Δl=Σl−lab=2796,7−2841=−44,3m

### Závěr:

Pro zaměření místa izolační závady se používají Murrayova a  Varleyova metoda. Obě metody používají můstkového zapojení a potřebují mít pár na druhém konci spojený (zkratovaný). Jako přesnější se zdá být Murrayova metoda, jejíž chyba v určení místa byla v obu případech nižší než jedno procento z celkové délky smyčky.  Pro první vedení naměřené délky 2057m jsme Murrayovou metodou nalezly chybu ve vzdálenosti (823,3 až 837,6)m a Varleyovou metodou ve vzdálenosti (774,3 až 796,7)m. Pro druhé vedení naměřené délky 2841m jme Murrayovou metodou nalezly chybu ve vzdálenosti (1235,9 až 1251,9)m a Varleyovou metodou ve vzdálenosti (1155,2 až 1199,5)m.