# Měřicí úloha C

## Klasické můstkové zaměřování poruch

Měřením izolace žil v poškozeném kabelu zjistíme o jaký druh poruchy jde (např. část profilu má mírně sníženou izolaci, celý profil značně pokleslou izolaci, jeden či více drátů má přímý zkrat na plášť apod.). Podle druhu chyby zvolíme vhodnou měřicí metodu a přístroje. Tato volba bude v první řadě určena velikostí poklesu izolačního odporu vadných žil. Za velký izolační pokles považujeme hodnoty izolačního odporu pod 5 MΩ, za střední pokles cca 5 až 50 MΩ, za vysokoohmové závady označujeme chyby s izolačním odporem větším než 50 MΩ. Tyto hranice však nejsou určeny jednoznačně a je nutno je chápat jen jako přibližné vodítko při stanovení měřicí metody, neboť meze použitelnosti metod se překrývají. Metody lokalizace chyb o velkém a středním izolačním poklesu jsou v zásadě shodné. Vzhledem k velikosti měřících proudů vystačíme u velkých izolačních poklesů zpravidla s ručkovými galvanoměry, u středních poklesů je pak nutné použít zrcátkové galvanoměry.

Volbu měřicí metody bude dále určovat celkový izolační stav profilu kabelu. K chybám, které se nejčastěji vyskytnou na kabelech (jak jsou dále uvedeny) jsou vybrané nejvhodnější metody uvedené v závorce.

- Porušená izolace pod 50 MΩ u některých vodičů ostatní žíly mají izolaci stanovenou předpisem (Murray, Varley, Ludvík, tříbodová, Graf, Heinzelman)

- Porušení izolace pod 50 MΩ u některých vodičů, avšak není k dispozici žíla s normální izolací (Weber, Kupfmuller, Poleck)

- Celý profil kabelu má značně sníženou izolaci (metoda odděleného proudu)

- Vysokoohmová porucha – jeden nebo několik vodičů vykazují slabý izolační pokles (Ri > 50 MΩ), ostatní vodiče jsou rovněž pod limitem (metoda Hectorova, vysokonapěťový můstek)

Problematika zaměřování izolačních závad je značně rozsáhlá.

## Měření hrubých izolačních závad

- Měří se na sesmyčkovaných párech na závěrech kabelu 7 XV 0,9

- U vedení 1 a u vedení 2 se vytvoří smyčka (zkratování) na konci vedení 1 a 2 a pomocí MGK můstku se změří smyčkové odpory obou vedení.

- Z hodnot smyčkových odporů a ze znalosti měrného odporu elektrovodné mědi 1/57 Ωmm2/m vypočítáme, jak jsou dlouhá vedení 1 a 2.

- Pomocí měřiče izolačního odporu (v tomto případě vyhoví Megmet používaný při měření A) při koncích vedení 1 a 2 naprázdno (zkratovací šňůry odstraníme) změříme u obou vedení izolační odpor mezi žílami a a zemí a mezi žílami b a zemí. Tím zjistíme , které žíly jsou dobré a které mají pokles izolačního odporu.

- Provedeme postupně měření u obou vedení Murrayovou a Varleyovou metodou. Měříme na začátku vedení při normálním zapojení (viz schéma) a při zaměněných žilách a a b (tím se změní podmínka rovnováhy můstku, protože svodový odpor mezi žilou a zemí se dostane do druhé větve můstku) oběmi metodami (konce vedení jsou zkratovány). Pak zkratujeme vedení na začátku a stejná měření provedeme na konci vedení (u každého vedení 4 Murray a 4 Varley – tj. celkem 16 měření).

- Po výpočtu vzdálenosti k chybě ze začátku a z konce vedení by tyto vzdálenosti měly dát vypočítanou (ad 3) délku celého vedení.

## Metoda Murrayova a Varleyova

### Stanovení délky kabelu

Neznáme-li skutečnou délku kabelu, změříme můstkem odpor smyčky ra + rb = rab a neznámou délku určíme výpočtem. Odpor měděné smyčky 1km dlouhé (tj. 2km vodiče) určíme ze vztahu:

r(1km)=2⋅1000πd24⋅157		[Ω, m, mm, Ωmm2/m]

Délka smyčky (vzdálenost míst A-B) je pak:

lab=l(1km)⋅rabr(1km)		[km]

Zapojení k měření odporu smyčky

### Murrayova metoda

Murrayova metoda je v podstatě obměnou Wheatstonova můstku, v němž 2 ramena jsou tvořena známými odpory, které je možno nastavovat při vyrovnávání můstku a další dvě ramena jsou tvořena odporem smyčky žíly s porušenou izolací a žíly s izolací neporušenou, které jsou spojeny na vzdáleném konci. Můstek je napájen baterií zapojenou mezi uzel nastavitelných odporů R, ML a zem. Pře přechodový odpor žíly s poškozenou izolací Ri proti zemi je uzavřen napájecí obvod můstku. Místem izolační chyby je rozdělena smyčka obou žil na dva úseky, které jsou po vyvážení můstku z hlediska odporů ve stejném poměru jako vyvažovací odpory R a ML. Z tohoto poměru předem změřeného odporu smyčky, případně dále vypočteného odporu vadné žíly, lze výpočtem stanovit odpor k chybě na uvažované žíle s poškozenou izolací. Podle popisu uvedeném na obrázku bude splněna podmínka rovnováhy, jestliže:
MLR=rb+ryrx=rb+(ra−rx)rx=(rb+ra)−rxrx=rab−rxrx
z toho plyne pro hodnotu odporu k chybě rx=R⋅rabML+R
z toho pak vzdálenost chyby určíme ze vztahu lx=rxrablab

Zapojení pro měření izolační závady Murrayovou metodou

### Varleyova metoda

Varleyova metoda je rovněž přizpůsobenou metodou Wheatstonova můstku. Způsob vytvoření můstku a jeho napájení je obdobný popsané Murrayově metodě. Rozdíl proti ní spočívá ve způsobu umístění odporové dekády, s níž se můstek vyrovnává. Dvě ramena tohoto můstku tvořená odpory a, b jsou nastavitelná společně tak, že jejich poměr a/b, který označujeme A, je hodnota daná mocninou čísla 10. Prakticky bývají hodnoty A na používaných můstcích nastavitelné na hodnoty 0,001 – 0,01 – 0,1 – 1 – 10 – 100000. Vyrovnání můstku na takto pevně nastavený poměr se provede tím, že odpor ramene s hledanou hodnotou odporu k chybě rx se doplní odporovou dekádou tak, až je uvedená podmínka splněna. Odpor nastavený na dekádě je označen v tomto zapojení R.

Výraz pro stanovení odporu k chybě určíme takto:
ab=A=rb+ryR+rx=rb+ra−rxR+rx=rab−rxR+rx a tedy rx=labrxrab

Zapojení pro měření izolační závady Varleyovou metodou

### Zaměření místa přerušení vodiče v kabelu

Základem pro tato měření je poznatek z teorie homogenního vedení, který říká, že u elektricky krátkého homogenního vedení zakončeného naprázdno je kapacita vedení přímo úměrná jeho délce. Je možno aplikovat známou balistickou metodu (výchylka balistického galvanoměru je úměrná náboji měřené žíly). Častěji se však používají střídavé či stejnosměrné můstkové metody. Střídavou metodu budeme aplikovat opět na umělou chybu laboratorního kabelu pomocí kabelového měřicího můstku MGK. Přitom je možné srovnávat kapacity vzhledem k okolí přerušené a dobré žíly nebo přerušené žíly z jednoho a druhého konce. Často se používá k lokalizaci i metody, kdy na vzdáleném konci spojíme vadnou a dobrou žílu.

Metoda měření místa přerušení střídavým proudem je vhodná asi do kabelové délky 5 km. Schéma měření znázorňuje obrázek.

Jak ze schématu plyne, můžeme tuto metodu aplikovat je-li k dispozici pár shodné konstrukce s párem vadným. Podmínka vyrovnání mostu je
MLR=ZxZ=1jωCx1jωC=CCx=nlnlx  vzdálenost k chybě je tedy  lx=RMLl

Máme-li k dispozici kromě přerušeného pouze jeden další vodič, musíme schéma měření změnit. Přerušený a dobrý vodič na vzdáleném konci spojíme a ve schématu vynecháme střední dvě žíly. Potom rovnováha můstku nastane pro
MLR=2l−lxlx  a z toho vzdálenost chyby  lx=2lRML+R

Měří se na sesmyčkovaných čtyřkách DM kabelu 3 RP 1,3+14 DM 0,9. U čtyřky na horním levém závěru prostředního stojanu se změří smyčkové odpory Ra + Rb, Rc + Rd (konce vedení jsou zkratovány). Dalšími měřeními odporů jiných kombinací smyček zjistíme která žíla je přerušená. Z naměřených hodnot smyčkových odporů vypočítáme délku měřeného vedení (DM 0,9 – Cu  1/57 Ωmm2/m). U MGK můstku rozpojíme zkratovací pásky u svorek B a G, do svorek Be (externí baterie) připojíme generátor a do svorek Ge (externí galvanoměr) připojíme měřič úrovně. Můstek zapojíme podle schématu v návodech (konec vedení naprázdno). Můstek vyvažujte při kmitočtu přibližně 800 až 1000 Hz (podmínka elektricky krátkého vedení) na výchylku měřiče úrovně blížící se co nejvíce hodnotě nekonečno (postupně zvyšujte citlivost měřiče úrovně). Vyvažujeme při stisknutých tlačítkách B a G, kterými jsou v klidu odpojeny nejen vnitřní baterie a galvanoměr, ale i svorky pro připojení externího zdroje a externího indikátoru. Měření provedeme i z druhé strany vedení. Po výpočtu vzdálenosti k chybě by jejich součet měl dát délku vedení.

### Příprava můstku k měření

Můstek postavíme do vodorovné polohy a po otevření víka odaretujeme galvanoměr pozvednutím aretačního tlačítka. Pootočením aretačního tlačítka nastavíme ručku galvanoměru na nulu.

Při měření je třeba napřed stisknout tlačítko B a teprve potom G. Zapojením zdroje před zapojením okruhu se zamezí nárazovým výchylkám ručky vlivem indukčních nebo kapacitních nabíjecích proudů. Tato zásada platí u všech metod, kde se galvanoměr vyrovnává na nulu (tzv. nulové metody). Neplatí jen u metod, kde se odečítá výchylka (tzv. výchylkové metody). Tam je třeba zapojit napřed tlačítko G a potom tlačítko B. Není-li tlačítko B stisknuto, je můstek připojen k vybíjecímu odporu, kterým se odvádí náboj kabelu do země (při uzemněné svorce Z1).