13. Měření výkonu nesouměrné třífázové zátěže

Úkol měření:

1) Stanovte činný a jalový výkon nesouměrné 3-fázové zátěže zapojené do hvězdy. Uzel zátěže nepřipojujte. Měření činného výkonu proveďte:

a) třemi wattmetry,

b) dvěma wattmetry - proveďte ověření Blondelova teorému trojím měřením.

Měření jalového výkonu proveďte:

c) třemi wattmetry,

d) dvěma wattmetry.

Kde je to možné, proveďte korekci chyby metody, a u všech měření stanovte chyby údaje.

2)  Změřte potřebné veličiny (výkony, napětí, proudy) pro nakreslení fázorového diagramu. Pro kontrolu změřte napětí  Uo  mezi uzlem zátěže a umělou nulou sítě.

3) Nakreslete fázorový diagram napětí a proudů.

Schéma zapojení:

Obr.  A. Zapojení pro měření činného výkonu třífázové zátěže třemi wattmetry

Obr.  B. Příklad zapojení pro měření činného výkonu nesouměrné třífázové zátěže dvěma wattmetry - Aronovo zapojení pro fáze L1, L2

Obr.  C. Zapojení pro měření jalového výkonu nesouměrné třífázové zátěže třemi wattmetry

Obr.  D. Zapojení pro měření jalového výkonu nesouměrné třífázové zátěže dvěma wattmetry

tzv. Görgesovo zapojení.

13a. Demonstrace elektronického elektroměru

Úkol měření:

Při měření činného a jalového výkonu nesouměrné třífázové zátěže ověřte funkci elektronického elektroměru v režimu měření činné a jalové energie. Z údajů elektroměru vypočtěte činný a jalový výkon a porovnejte hodnoty s výsledky měření pomocí wattmetrů.

Schéma zapojení:

Obr.  E. Zapojení elektronického elektroměru do obvodu

(napěťové cívky wattmetrů se zapojí dle Obr. 1 resp Obr. 3)

Postup při měření elektroměrem:

1. Elektroměr se zapojí za obvod wattmetrů při měření činného resp. jalového výkonu podle schématu na obr. 5.

2. Řídícím programem - s daty zadanými pomocí PC a sériové linky s optickým rozhraním - je elektroměr nastaven k měření činné (AP) a jalové (AQ) energie. Měřené hodnoty AP a AQ jsou střídavě zobrazovány na displeji s intervalem t; časový interval mezi dvěma údaji AP resp. AQ  je tedy 2t. Z hodnot AP  resp. AQ  lze určit činný výkon P resp. jalový výkon Q pomocí vztahů:

P=KDApDt;Q=KDAqDt

kde 	AP resp. AQ jsou měřené energie [ W.h resp. V.Ar.h ],

t je časový interval mezi odečty [h],

K zahrnuje konstantu převodních transformátorů v obvodu napěťových cívek 	elektroměru a konstantu elektroměru nastavenou při jeho programování.

V případě elektroměru Landis & Gyr je konstanta K = 70/220 a časový interval mezi zobrazením činné (AP ) a jalové (AQ ) energie t  =  15 s.

U elektroměru ABB je  K = 70/(220.100)  a  t  = 15 s.

Použité přístroje:

A1-3	- ampérmetr elektromagnetický, TP = 0,5 ;  M = 5A

V 	- voltmetr magnetoelektrický s usměrňovačem,  TP = 1,5 ;  M = 120V ;  Ri = 5k/V

W1-3	- wattmetr elektrodynamický,  TP = 0,5 ;  MU = 120V ;  MI = 2,5A ;  RU  = 2000/60V

Teoretický rozbor:

K určení činných fázových výkonů odebíraných zátěží ve fázích L1 L2 L3, použijeme zapojení z obr. A Protože napájená soustava 3x120 je třívodičová – bez nulového vodiče, musí být při měření zaručen stejný odpor napěťových cívek všech tří wattmetrů, aby jejich uzel byl na potenciálu nulového vodiče. V sérii s každou proudovou cívkou wattmetru je zapojen ampérmetr. Podle údajů ampérmetrů zvolíme odpovídající proudové rozsahy wattmetrů a součastně zjistíme hodnoty proudů pro nakreslení fázorového diagramu. Celkový změřený činný výkon Pcm odebíraný zátěží bude dán součtem výkonů v jednotlivých fázích: Pcm=P1+P2+P3=Kw1α1+Kw2α2+Kw3α3 [W] , kde Kw1 až  Kw2 jsou konstanty wattmetrů, α1 až  α2  jsou výchylky wattmetrů. Zapojení pro měřená jalového výkonu třemi wattmetry je na obr C. Napěťové cívky wattmetrů jsou připojeny na sdružená napětí zpožděná vždy o /2 proti fázovému napětí fáze, v níž je zapojena proudová cívka příslušného wattmetru. Každý wattmetr bude mít výchylku úměrnou velikosti jalového výkonu příslušné fáze, ale násobenou činitelem 3, což je poměr sdruženého a fázového napětí. Tímto činitelem musíme dělit každý z údajů, stejně jako absolutní chybu údaje. Celkový jalový výkon je tedy dán vztahem Qc=Q1+Q2+Q3=N13+N23+N33=KW1α1+KW2α2+KW3α33[VAr].

Tabulky a vypočtené hodnoty:

|  | Proudy | Činné výkony |  |  | Jalové výkony |  |  |  | Fázové posuvy |  | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze | Ii [A] | kwi [W/d] | i [div] | Pi [W] | kwi [VAr/d] | Qi [div] | Ni | Qi [VAr] | tg  |  [°] | ui proti 0' |
| L1 | 1,75 | 2,5 | 54 | 135 | 2,5 | -39 | -97,5 | -56,29 | -0,41 | -22,6 | 178 |
| L2 | 1,75 | 2,5 | 31 | 77,5 | 2,5 | -70 | -17,5 | -101,04 | -1,303 | -52,51 | 52 |
| L3 | 2,45 | 2,5 | 48 | 120 | 2,5 | -80 | -200 | -115,47 | -0,96 | -43,86 | 152 |

| Fáze | kw1 [W/d] | 1 [div] | P1 [W] | kw2 [W/d] | 2 [div] | P2 [W] | P=P1+P2 [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 5 | 62 | 310 | 2,5 | 13 | 32,5 | 342 |
| L2 | 5 | 22 | 110 | 2,5 | 92 | 230 | 340 |
| L3 | 2,5 | 83 | 207,5 | 2,5 | 53 | 132,5 | 340 |

| Fáze | kw1 [VAr/d] | 1 [div] | Q1 [VAr] | kw2 [VAr/d] | 2 [div] | Q2 [VAr] | Qc [VAr] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 2,5 | -4,3 | -107,5 | 2,5 | 20 | 50 |  |

1.měření P  3xW-metr

Pcm=P1+P2+P3=332,5WPc=Pcm−3Vf2Rn=332,5−312024000=321,7W

2.měření P  2xW-metr

Pc=kw1α1+kw2α2−2U132Rn1⇒Pc1=310+32,5−212024000=335,3W

P2=P3=332,8W

3.měření Q  3xW-metr

Qc=Q1+Q2+Q3=−272,8VAr

ϕi=arctgQiPi⇒ϕ1=arctg−56,29135=−22,6°

4.měření Q  2xW-metr

Q=3N1−N2=−272,798VAr

Chyby měření:

ad1:

ΔPii=1−3=TP100M=0,0125W

ΔPc=ΔP1+ΔP2+ΔP3=0,0375W

ad2:

ΔPc=ΔP1+ΔP2=0,025W

ad3:

ΔNii=1−3=δTPi100Mi=0,51002,5=0,0125

ΔQc=ΔN1+ΔN2+ΔN33=0,02165VAr

ad4:

ΔQc=3ΔN1+ΔN2=0,0433VAr

Závěr:

Při měření třemi W-metry jsme dospěli k výsledku:

Činný výkon: 	P=321,752±0,037W

Jalový výkon:	Q=−272,861±0,037VAr

Při měření dvěmi W-metry jsme dospěli k výsledku:

Činný výkon: 	P=333,630±0,025W

Jalový výkon:	Q=−272,798±0,043VAr

Z těchto naměřených hodnot jsme stanovili fázový posuv  mezi činnou a jalovou složkou:

1=-22,6°  2=-52,51°  3=-43,89°

Měřením jsme ověřili platnost Blondelova teorému a zjistili jsme u těchto měření menší chybu měření.

U00’

U10’

U30’

U20’

U1

U2

U3

I3

I1

I2

Fázový diagram: